## Sheet1
TOTAL COOLING LOAD |  |  |  | SENSIBLE COOLING LOAD |  |  |  | DUCT SIZING
| q @ 12 HRS | q @ 14 HRS | q @16 HRS |  | q @ 12 HRS | q @ 14 HRS | q @16 HRS |  | COOLING LOAD (kW) | MASS FLOW RATE (kg/sec) | VOLUME FLOW RATE (m3/sec) | DUCT AREA (m2)
LABORATORY | 17546.8463 | 18803.7965 | 19859.7932 | LABORATORY | 6133.5375 | 6317.9736 | 6269.2887 | LABORATORY | 19.8598 | 2.4196 | 2.0131 | 0.29604
PHELEBOTOMY-2 | 17718.5982 | 18932.1202 | 19567.8793 | PHELEBOTOMY-2 | 12926.1821 | 14139.704 | 14775.4631 | PHELEBOTOMY-2 | 19.5679 | 2.384 | 1.9835 | 0.29169
PHELEBOTOMY-1 | 17554.7245 | 18376.8782 | 19046.4379 | PHELEBOTOMY-1 | 11556.1932 | 12378.347 | 13047.9067 | 22 | 19.0464 | 2.3205 | 1.9306 | 0.28392
ROUTINE CHECK UP ROOM | 17732.0192 | 18148.4322 | 18332.8921 | ROUTINE CHECK UP ROOM | 12917.603 | 13334.016 | 13518.4759 | ROUTINE CHECK UP ROOM | 18.3329 | 2.2335 | 1.8583 | 0.27328
HELP DESK | 8316.5652 | 8489.2949 | 8703.2347 | HELP DESK | 6445.0288 | 6617.7586 | 6831.6983 | HELP DESK | 8.7032 | 1.0603 | 0.8822 | 0.12974
STORAGE-2 | 7613.4572 | 7709.0854 | 7864.9824 | STORAGE-2 | 5396.9803 | 5492.6085 | 5648.5055 | STORAGE-2 | 7.865 | 0.95821 | 0.79723 | 0.11724
FEMALE TOILET | 5451.0967 | 5592.1632 | 6341.3776 | FEMALE TOILET | 3564.121 | 3705.1876 | 4454.402 | FEMALE TOILET | 6.3414 | 0.77258 | 0.64279 | 0.094528
MALE TOILET | 5451.0967 | 5609.5126 | 6341.3776 | MALE TOILET | 3564.121 | 3722.537 | 4454.402 | MALE TOILET | 6.3414 | 0.77258 | 0.64279 | 0.094528
MEDICAL STORAGE-1 | 7447.6904 | 7778.1182 | 8538.1456 | MEDICAL STORAGE-1 | 5442.7147 | 5773.1426 | 6533.1699 | MEDICAL STORAGE-1 | 8.5381 | 1.0402 | 0.86547 | 0.12727
STAFF ROOM | 9090.4551 | 9468.5329 | 9998.9068 | STAFF ROOM | 7085.4794 | 7463.5573 | 7993.9312 | STAFF ROOM | 9.9989 | 1.2182 | 1.0135 | 0.14905
FIRST-AID ROOM | 9805.6381 | 10042.8631 | 10244.7515 | FIRST-AID ROOM | 7338.6236 | 7575.8486 | 7777.737 | FIRST-AID ROOM | 10.2448 | 1.2481 | 1.0385 | 0.15271
CLERK OFFICE | 8518.5872 | 8694.8027 | 8823.1948 | CLERK OFFICE | 5756.5726 | 5932.7882 | 6061.1803 | CLERK OFFICE | 8.8232 | 1.075 | 0.89436 | 0.13152
COUNSELOR OFFICE-1 | 11484.8841 | 11789.1152 | 11910.6174 | COUNSELOR OFFICE-1 | 7801.1215 | 8105.3526 | 8226.8548 | COUNSELOR OFFICE-1 | 11.9106 | 1.4511 | 1.2073 | 0.17755
COUNSELOR OFFICE-2 | 11285.3685 | 11563.8367 | 11609.4787 | COUNSELOR OFFICE-2 | 7601.6059 | 7880.0741 | 7925.7161 | COUNSELOR OFFICE-2 | 11.6095 | 1.4144 | 1.1768 | 0.17306
COUNSELOR OFFICE-3 | 11285.3685 | 11563.8367 | 11609.4787 | COUNSELOR OFFICE-3 | 7601.6059 | 7880.0741 | 7925.7161 | COUNSELOR OFFICE-3 | 11.6095 | 1.4144 | 1.1768 | 0.17306
COUNSELOR OFFICE-4 | 11285.3685 | 11563.8367 | 11609.4787 | COUNSELOR OFFICE-4 | 7601.6059 | 7880.0741 | 7925.7161 | COUNSELOR OFFICE-4 | 11.6095 | 1.4144 | 1.1768 | 0.17306
COUNSELOR OFFICE-6 | 11285.3685 | 11563.8367 | 11609.4787 | COUNSELOR OFFICE-6 | 7601.6059 | 7880.0741 | 7925.7161 | COUNSELOR OFFICE-6 | 11.6095 | 1.4144 | 1.1768 | 0.17306
COUNSELOR OFFICE-7 | 11978.3742 | 11876.9758 | 11932.6292 | COUNSELOR OFFICE-7 | 8294.6116 | 8193.2131 | 8248.8666 | COUNSELOR OFFICE-7 | 11.9326 | 1.4538 | 1.2095 | 0.17787
COUNSELOR OFFICE-8 | 15791.0437 | 16992.5539 | 17999.0706 | COUNSELOR OFFICE-8 | 11178.6276 | 12380.1378 | 13386.6544 | COUNSELOR OFFICE-8 | 17.9991 | 2.1929 | 1.8245 | 0.2683
EXAMINATION ROOM-1 | 12695.39 | 12971.62 | 13273.54 | EXAMINATION ROOM-1 | 8692.66 | 8968.89 | 9270.81 | EXAMINATION ROOM-1 | 13.2735 | 1.6171 | 1.3455 | 0.19786
EXAMINATION ROOM-2 | 11558.2968 | 11789.4013 | 12006.5402 | EXAMINATION ROOM-2 | 7555.4315 | 7786.5359 | 8003.6749 | EXAMINATION ROOM-2 | 12.0065 | 1.4628 | 1.217 | 0.17898
EXAMINATION ROOM-3 | 11558.2968 | 11789.4013 | 12006.5402 | EXAMINATION ROOM-3 | 7555.4315 | 7786.5359 | 8003.6749 | EXAMINATION ROOM-3 | 12.0065 | 1.4628 | 1.217 | 0.17898
EXAMINATION ROOM-4 | 11757.8368 | 12011.1813 | 12239.3402 | EXAMINATION ROOM-4 | 7636.9715 | 7890.3159 | 8118.4749 | EXAMINATION ROOM-4 | 12.2393 | 1.4911 | 1.2406 | 0.18245
EXAMINATION ROOM-5 | 12176.5048 | 12573.2912 | 12932.9974 | EXAMINATION ROOM-5 | 8114.6394 | 8511.4259 | 8871.132 | EXAMINATION ROOM-5 | 12.933 | 1.5757 | 1.3109 | 0.19279
STORAGE-2 | 8679.8924 | 8864.3285 | 8815.6436 | STORAGE-2 | 6133.5375 | 6317.9736 | 6269.2887 | STORAGE-2 | 8.8156 | 1.074 | 0.89359 | 0.13141
TOTAL COOLING LOAD | 285068.7684 | 294558.8158 | 303217.8072 | TOTAL SENSIBLE COOLING LOAD | 191496.6128 | 199914.146 | 207468.456